中央研究院天文及天文物理研究所
採購標的規格說明
Spec. of Purchase Item

採購案號: 1150470

[bookmark: _Hlk243299328]採購標的及數量: Cat.8 22AWG 30M高速網路線300條

1. 1. 採購概述
· 採購標的名稱：Cat.8 22AWG 30M 高速網路線 
· 需求數量：300 條 
· 單條成品長度：30 公尺 (30M) 
2. 詳細技術規格要求
2.1 物理與機構規格
	規格項目
	技術參數與說明

	導體規格
	4 對雙絞線（4×2×22AWG），單股純銅導體，線芯直徑 0.64 ± 0.02 mm 

	導體材質
	採用 5N（≥ 99.95%）高純度無氧純銅芯（OFC） 

	絕緣技術
	採用皮泡皮（Skin-Foam-Skin / Foam PE）發泡絕緣技術，絕緣外徑 1.68 mm 

	線材外徑
	8.4 ± 0.3 mm 

	外被材質
	LSOH / LSZH（低煙無鹵）高溫阻燃外被，厚度 0.65 mm 

	接頭形式
	兩端採 全金屬屏蔽RJ45 接頭

	抗干擾結構
	具備 S/FTP 雙層獨立遮蔽（每對芯線鋁箔單對包隔離 + 外層高密度鍍錫銅/金屬編織網） 

	機械強度
	具備 60 秒抗拉張力 ≥ 50 牛頓（N），RJ45 水晶頭耐插拔次數至少 2000 次 


2.2 電氣與傳輸性能
	性能項目
	技術指標規範

	最高傳輸速率
	40 Gbps 

	傳輸頻寬
	2000 MHz (2 GHz) 

	特性阻抗
	100 Ω ± 6-15 Ω 

	大功率供電支援
	支援 PoE Type IV (IEEE 802.3af/at/bt / 4PPoE)，最高傳輸功率可達 100W 


2.3 安規、環保與國際標準
· 工作溫度：-20℃ ～ +75℃ 
· 阻燃與耐燃規範：符合 UL1581 CM 級阻燃，並通過 IEC 60332-1 耐燃測試。 
· 低煙與無鹵規範：符合 IEC 60754-1 & IEC 60754-2 酸性氣體釋放測試，以及 IEC 61034-2 排煙密度測試。 
· 材料環保規範：芯線與外被材質皆須符合 RoHS 與 REACH 規範。 
· 國際規範標準：須符合 GHMT 認證、ISO/IEC 11801-1 Class I (Cat.8.1)、EN50173-1、及ANSI/TIA-568.2-D / 568 C.2 標準。 
2.4 線位接腳定義 (Wiring Scheme)
採用 T568B 標準配線順序，兩端 Pin 腳定義與wire map如下： 
	Pin 腳號
	芯線顏色

	Pin 1
	白橙 (White Orange) 

	Pin 2
	橙 (Orange) 

	Pin 3
	白綠 (White Green) 

	Pin 4
	藍 (Blue) 

	Pin 5
	白藍 (White Blue) 

	Pin 6
	綠 (Green) 

	Pin 7
	白棕 (White Brown) 

	Pin 8
	棕 (Brown) 
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3. 品質管制與檢測要求
1. 出廠全檢要求：出廠前每條成品線材均須百分之百使用 Fluke DSX-8000（或同等級儀器）進行 Cat.8 30M Channel 標準測試並產出合格報告(如附件)。 
2. 第三方機構認證：線材與接頭須取得第三方專業檢驗機構認證報告（如 GHMT或同等級機構認證）。 
3. 品質一致性：投標廠商交付之產品須確保為全新原廠正品，300 條成品線材之機構尺寸與傳輸數據皆須嚴格符合本規格書要求。 
4. 交付與驗收
1. 交付物範疇：
· Cat.8 22AWG 30M 成品網路線共 300 條，每條頭尾需要編號。 
· 每條線材之原廠出廠 Fluke Channel 測試通過報告。 
· 產品認證證明文件影本（GHMT、RoHS/REACH 等）。 
2. 驗收方式：由招標單位進行外觀機構抽驗、長度量測、耐插拔抽檢及實機訊號導通/傳輸測試，全數符合技術規範後始得辦理驗收。 
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