中央研究院生醫轉譯研究中心

空調冰水臨時供應設備租賃案

需求計畫書

- 案件緣由：

因「B棟8樓實驗室空調冰(熱)水系統關斷及控制閥件設置案」需暫停空調冰水供應，故需於“台灣人體生物資料庫”及“動物影像設施實驗室”，預先建置空調冰水臨時供應設備，於大樓施工暫停空調冰水供應時，可藉由此設備供應臨時空調冰水，以讓此實驗室之設備可正常運作。

- 採購標的：

1、租賃兩台臨時冰水主機，3φ/380V/60HZ，氣冷式(含冰水泵)，能力≧10.5KW

2、建置臨時冰水管路及臨時電力

- 安裝地點：

台灣人體生物資料庫：B棟2樓之空調機房

動物影像設施實驗室：B棟地下1樓實驗室之外走廊

- 採購期程/安裝起、訖時間：

1、大樓施工暫停空調冰水供應前，需完成此空調冰水臨時供應設備之建置及冰水供應。

2、關斷及控制閥件完成施工，大樓正常供應空調冰水之後，再行拆除空調冰水臨時供應設備。

3、上述租賃以2週為原則，但仍需配合施工以進行必要之展延。

- 預計採購內容：

| 項目 | 名 稱 | 數量 | 單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 臨時租賃冰水主機，3φ/380V/60HZ 氣冷式(含冰水泵)，能力≧10.5KW | 2 | 台 |
| 二 | 冰水主機吊運、定位及安裝 | 2 | 台 |
| 三 | 管路安裝 |  |  |
| 3.1 | 級鍍鋅鋼管 |  |  |
| (1) | 40A | 1 | 式 |
| (2) | 25A | 1 | 式 |
| 3.2 | 耐壓軟管 |  |  |
| (1) | 40A | 1 | 式 |
| (2) | 25A | 1 | 式 |
| 3.3 | 閘閥 |  |  |
| (1) | 40A | 1 | 式 |
| (2) | 25A | 1 | 式 |
| 3.4 | 電焊、氧氣、乙炔、車牙工料 | 1 | 式 |
| 3.5 | 水管試壓試漏 | 1 | 式 |
| 3.6 | 電力電纜線 |  |  |
| (1) | 5.5mm2 | 1 | 式 |
| 3.7 | 配管/配電(含盤體修改)/試車工資 (含夜間及假日加班施工) | 1 | 式 |
| 3.8 | 現場復原 環保清潔、雜項及另料費用 | 1 | 式 |

- 其他：

1、需配合中心並依其通知日期、時間進行施工

2、空調冰水臨時供應設備之臨時管路與大樓主管路上之閘閥現場留用，不予拆除。

3、所有設備安裝位置於安置前需再次徵得中心確認，經其同意後方得安裝。

4、本案不同於一般新建案，為一營運中之實驗/辦公大樓，因此施工時間應以中心為主要考量，以不影響正常服務為主。

5、所有設備進場動線與時間，需徵得機關同意後方得安裝，吊運過程需依職業安全衛生法及起重升降機具安全規則相關規定辦理，並於吊運完成後立即復原現場。

6、安裝及拆卸過程除需注意安全外，亦需確保實驗室設備之完整性，以避免損傷。

7、設備用電之配線由承商負責，承商於各設備接配線時需現場檢視所有配接線無誤，倘若發生配接線錯誤而導致損害，需由承商負完全責任。

8、驗收付款原則：

(1)、空調冰水臨時供應設備之建置及冰水供應

(2)、大樓正常供應空調冰水之後，拆除空調冰水臨時供應設備，現場完成清潔。